中心机房空调维保服务要求说明

一、学校中心机房精密空调机组的型号及数量

设备明细如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾默生 | P2040 | 1 |

二、服务方式

全包服务：即维保单位对学校的机房专用空调以全包服务方式提供服务。维保单位负责学校机房空调的正常使用，通过对学校设备的日常维护以及维修等服务手段，使学校设备正常、安全的运行。因维保单位系专业公司，本协议所列项目以其所列为准，学校定有考虑不周之虑。为此，维保单位承诺并保证其所列服务项目为行业内标准或通常服务项目，如有行业内标准或通常应提供之服务而未列入的，则该等服务维保单位亦须提供。

在协议期内，空调机所有零部件在使用中发生损坏，如需更换配件，维保单位提供配件并更换，配件费及相关工具租赁费用由维保单位承担，氟里昂由维保单位负责承担。

耗材更换说明：加湿罐、过滤网、皮带由维保单位负责，清洗机由维保单位自备。

耗材更换按其标配数量进行更换，其中过滤网按标配更换4次/年，加湿罐1个/年。

学校机房环境及水质情况等应在协议签署前跟维保单位进行交接交代，双方应在协议签署前进行详细沟通。如因学校在交接交代时未交代清楚或者未将相关情况反馈给维保单位，致使因学校环境、水质等原因造成耗材（如：加湿罐）严重耗损及更换频率过快，，则以标配为基准，所有维保单位多付出的更新耗材之耗材成本均由学校负责承担。

三、维保单位为学校空调设备提供技术维护和保修。

服务项目如下：

- 巡视及日常维护

维保单位须定期（每年肆次）免费为学校提供全面的阶段性巡检，维护保养，内容包括：

- 控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

- 空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。

- 加湿器

- 检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；

- 拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。

- 运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡。

- 运用维修模式检查排水是否通畅。

- 运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。

- 检查蒸汽输出口是否紧密、漏气。

- 检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

- 外部冷凝器和干冷器（如果安装）：

- 检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（春、秋季各清洗一次室外机）

- 风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

- 检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

- 检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

- 调速器（如果安装）：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

- 蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

- 室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查运行电流。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；

- 电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

- 电路：

- 检查主电源及各支路的各相电压，电流：

- 检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

- 对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

- 对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相序保护等）保证设备的安全运转。

- 制冷系统：

- 检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

- 检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

- 进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

- 压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

- 排水系统：检查排水系统是否畅通。

每次巡检完毕后需填写巡检报告（详表见附件）由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

- 特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

- 加注冷冻油：当需加注冷冻油时加注冷冻油。

- 加注制冷剂：当有氟量损失时应补充制冷剂。

- 调整热力膨胀阀。

- 对压力开关、风量开关等的校准。

最后在维护完毕后应向学校提交维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。以保证学校设备的正常运行。

- 遇故障时的维修

在维修保险期内，空调机所有零部件（如室外风扇、膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀等）在正常使用下发生损坏，由维保单位负责免费更换，配件费用由维保单位承担。维修后向学校汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由学校签字并留存备案。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，维保单位应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

四、响应时间及承诺

1. 学校在日常工作中发现设备出现报警应及时通知维保单位，维保单位在得到通知迅速做出反应，学校应配合维保单位先做简单的应急处理。

2. 学校无能力处理该故障时，对于不影响运行的一般故障，维保单位应争取在最短时间内到达现场进行故障处理。

3. 对于严重故障（停机，不能制冷等），维保单位保证在8小时或最快交通工具到达现场处理故障；如需更换配件，维保单位应在最短时间内提供配件并更换，配件费用由维保单位承担

附件：

巡   检   报   告

协议/项目号：                 用户名称：                   联系人：

联系电话：                                  地址：

| 设备型号： |  |  | 序列号： |  | 所在位置： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用年限： |  |  | 维修时间： | 年 月 日 ： 至 月 日 ： |  |  |
| 巡检项目 | 检查情况 |  |  | 巡检项目 | 检查情况 |  |
| 高压运行压力 | C1 C2 C3 |  |  | 冷凝器清洁状态 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 低压运行压力 | C1 C2 C3 |  |  | 高压开关 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 压缩机电流 | A1 A2 A3 |  |  | 低压开关 | □ 正常 □ 异常 |  |
|  | A1 A2 A3 |  |  | 风量传感器 | □ 正常 □ 异常 |  |
|  | A1 A2 A3 |  |  | 过滤网 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 风机相序是否正确 | □ 正常 □ 异常 |  |  | 微电脑主控板 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 风机电流 | A1 A2 A3 |  |  | 干燥过滤器 | □ 正常 □ 异常 |  |
|  | A1 A2 A3 |  |  | 电磁阀状态 | □ 正常 □ 异常 |  |
|  | A1 A2 A3 |  |  | 膨胀阀状态 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 皮带 | □ 正常 □ 异常 |  |  | 冷冻油 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 蒸发器排水 | □ 正常 □ 异常 |  |  | 显示屏 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 加湿上水 | □ 正常 □ 异常 |  |  | 接触器 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 加湿排水 | □ 正常 □ 异常 |  |  | 室内风机轴承 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 加湿电流 | A1 A2 A3 |  |  | 室外风机轴承 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 加湿罐状况 | □ 正常 □ 异常 |  |  | 主电源开关 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 加热器状态 | □ 正常 □ 异常 |  |  | 调速器/压力开关 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 加热电流 | A1 A2 A3 |  |  | 温湿度传感器 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 冷凝风扇电流 |  |  |  | 电加热保护器 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 冷凝风扇启动值 |  |  |  | 保险丝 | □ 正常 □ 异常 |  |
| 门禁品牌 / 型号 | 品牌： 型号： |  |  | 门禁使用方式/年限 | 方式： 年限： |  |
| UPS品牌 / 型号 | 品牌： 型号： |  |  | UPS容量 |  |  |
| UPS使用年限 |  |  |  | 电池使用情况 | □ 正常 □ 异常 共 组， 块/组 |  |
| 发现异常情况的报告及处理情况： |  |  |  |  |  |  |
| 经过检测后, 我们建议： |  |  |  |  |  |  |

常 规 巡 检

- 检查控制系统菜单及报警的设置情况。检查空调的报警、进行处理并出具检查结果和维修方案。

- 压缩机吸、排气压力；压缩机工作电流；高低压力报警值。校验压缩绕机阻阻值、绝缘性能。

- 风机噪音及运行电流，风机轴承的发热情况。

- 加热器过热保护，加热器的工作电流及加热器的阻值等。

- 冷凝器散热情况，包括室外机的调速系统和冷凝风扇的运行状况。

- 制冷循环中各部件的运行情况，压缩机的制冷剂和冷冻油的量、 膨胀阀工作情况、干燥过滤器、电磁阀、室外机盘管等管路是否有泄露？

- 过滤网及加湿器等部件的清洁情况，加湿控制系统的工作情况等。

- 空调送风风道是否有堵塞。